## Slide 1: ARA Pustertal Innichen-Sexten Projektabschluss 15.10.2021 Dr. Andreas Nink, Xylem Inc.

## Slide 2: Agenda
Prinzip des Optimierungssystems von Xylem TSO (aquatune)
Überblick
Bisherige Optimierungsergebnisse auf der ARA Pustertal
Auswertung
Bedienung des Systems und Umgang mit Systemmeldungen
Schulung des Betriebspersonals

## Slide 3
Datengetriebener Ansatz zur Optimierung des Anlagenbetriebs
Identifizierung von Optimierungsmöglichkeiten
Verringerung des Verbrauchs von Ressourcen (z.B. elektrische Energie und Chemikalien)
Erhöhung der Zuverlässigkeit
Datengetriebene Echtzeit-Assistenzsysteme, die kontinuierlich verfeinert werden können
Minimierung von Betriebsrisiken
Erhöhte Transparenz der Betriebsabläufe, Frühwarnsysteme und automatisierter Anlagenbetrieb
Notes: THE KEY TO IMPROVING PERFORMANCE ACROSS THE TREATMENT SYSTEM IS UNLOCKING YOUR DATA TO GAIN GREATER REAL-TIME VISIBILITY INTO PLANT OPERATIONS.
Real-time data and recommendations help you identify opportunities to improve plant operational procedures, reducing energy and chemical consumption
A wide variety of risks exist within a treatment system – from operational and financial to health and environmental – increased visibility, alarms, and automated operation all help reduce those risks
A continuous optimization loop ensures that the most recent data is being used to further refine suggested actions to optimize your plant operations

## Slide 4: Xylem TSO (aquatune)
Digitales Echtzeit-Assistenzsystem, das mithilfe künstlicher neuronaler Netze die Kläranlagenabläufe regelt, um eine bessere Abwasseraufbereitung bei größtmöglicher Ressourceneffizienz zu erzielen.
Was es ist:
Effizientere Überwachung und Verwaltung des Energie- und Chemikalienverbrauchs
Erkennen von Änderungen der Zulaufbedingungen und entsprechende Anpassung des Anlagenbetriebs
Genaue Vorhersage zukünftiger Betriebsbedingungen
Verbesserte Erkennung von Betriebsproblemen der Anlage und kürzere Reaktionszeiten
Warum es wichtig ist:
Erhebliche Reduktion des Energie- und Chemikalien-verbrauchs der Kläranlage
Optimierung des Anlagenbetriebs und der Abwasseraufbereitung (z.B. sichere Einhaltung der vorgeschriebenen Überwachungswerte)
Was es tut:

## Slide 5
Optimierung
Manuelle oder automatische Umsetzung der optimalen Betriebsparameter
Analyse
Umfassende Aufnahme von Echtzeit-Daten der Anlage und externen öffentlichen Quellen
Prognose
Aggregieren und Analysieren großer Datenmengen
Kontinuierliche Systemoptimierung
Prognose
Nutzung eines KI-basierten „digitalen Zwillings“
Simulation tausender Szenarien zur Ermittlung der optimalen Betriebsparameter
Analyse
Kontinuierliche Erfassung von Energieverbrauchsdaten, Wetterdaten, Labordaten sowie Onlinesensoren
Optimierung
Echtzeit-Assistenzsystem
Anlagenfahrer*innen übernehmen die vorgeschlagenen Maßnahmen manuell oder automatisiert, um optimale Ergebnisse zu erzielen
5
Notes: Xylem Vue’s Decision Intelligence framework ensures that your unique system’s data is maximized to deliver actionable and quantifiable outcomes. Updated data can be fed back into the system for a continuous loop of ongoing system improvement.
Sense: The system references multiple data sources specific to your system, such as water quality, customer usage, and operational data as well as other data inputs like, geographic information, and publically available sources, to deliver actionable insights in real-time
Predict: Xylem analyzes the data - leverages best-in-class digital technologies and industry-leading expertise - to provide real-time hydraulic and water quality forecasts that reflect actual system loadings, infrastructure status, and operational decisions, by fusing operational data with physical infrastructure models.
Act: Actionable guidance is delivered so you can configure and optimize your systems, plants, assets and operations across the water cycle.

## Slide 6: KI-basierter “Digitaler Zwilling”
Prognose:
CSB / TOC
Stickstoff
Phosphat
Simulation (Neuronales Netz)
Eingangswerte:
Sauerstoffbedarf
Stickstoff
Phosphor
Ablaufwerte:
CSB / TOC
Stickstoff
Phosphat
Reale Anlage
Stellgrößen:
Belüftung
Rezirkulation
Dosierung
Etc.

## Slide 7: Strategie: Frachtspezifische Belüftungsenergie
Mit Xylem TSO (aquatune)
Ohne Xylem TSO (aquatune)

## Slide 8
Aufgabenstellung
Reduzierung des Energieverbrauchs bei sicherer Einhaltung der vorgeschriebenen Überwachungswerte.
EWE WASSER
Cuxhaven, Deutschland
Durch die Implementierung von BLU-X aquatune konnte EWE den Energieverbrauch der Kläranlage Cuxhaven drastisch reduzieren und situationsbedingte Belüftungsspitzen vermeiden.
Reduktion der Belüftungsenergie
30
%
kWh jährliche Einsparung
1,2
MILLIONEN
Lösung
BLU-X aquatune, Modellierung der biologischen Reinigungsstufe mithilfe künstlicher neuronaler Netze. Implementierung eines genetischen Optimierers zur Bestimmung der optimalen Betriebsparameter in Echtzeit.

## Slide 9: Optimierungskonzept für die ARA Pustertal Innichen-Sexten
WWTP_in_Q
WWTP_out_T
WWTP_out_c_NH4
WWTP_out_c_NO3
BN1_c_O2
BN2_c_O2
BT_P
WWTP_out_c_NH4
WWTP_out_c_NO3
Eingangsvariablen Modell Ausgänge
Eingang: letzten 48 Stunden Prognose: 2h, 4h, … , bis 24 Stunden

## Slide 10: Optimierungskonzept für die ARA Pustertal Innichen-Sexten
Modellprognosen „feed-forward“
Vorschlagsberechnung „feedback“
Zeit
+12 h
+24 h
+18 h
+6 h
+2 h
Aktueller Zeitpunkt

## Slide 11: Auswertung der Optimierungsergebnisse
01.01.2019 – 29.11.2020 vs. 27.07.2021 – 10.10.2021
Vergleich historischer Zeitraum mit Optimierungszeitraum
Ablaufwerte, Zulaufbelastung, O2-Sollwerte, spezifische Energie
Relevante Kenngrößen

## Slide 12: Ablauf Nges (Laborwerte)
Ohne Optimierung (2019/2020)
Mit Optimierung (2021)
-16,2 %

## Slide 13: Ablauf NO3
Ohne Optimierung (2019/2020)
Mit Optimierung (2021)
-27,4 %

## Slide 14: Ablauf NH4
Ohne Optimierung (2019/2020)
Mit Optimierung (2021)
+12,9 %
NH4 im Mittel höher, aber weniger Spitzen

## Slide 15: Ablauf NH4
Ereignis am 15./16.08.2021

## Slide 16: Ablauf Pges
Ohne Optimierung (2019/2020)
Mit Optimierung (2021)
-25,7 %

## Slide 17: Zulaufbelastung und elektrische Leistung in der Biologie
Ohne Optimierung (2019/2020)
Mit Optimierung (2021)
Zulaufbelastung: +33,10 %
El. Leistung: +19,85 %

## Slide 18: Spezifische Energie
Ohne Optimierung (2019/2020)
Mit Optimierung (2021)
-9,96 %
Nach Optimierung im Mittel niedriger und weniger Fluktuation

## Slide 19: Überblick Optimierungsergebnisse
Ablaufwerte
Parameter | Mittelwert: 01.01.19 - 29.11.20 | Mittelwert: 27.07.21 - 10.10.21 | Differenz absolut | Differenz relativ [%]
WWTP_out_c_TN_L [mg/l] | 6,287214 | 5,27 | -1,02 | -16,16
WWTP_out_c_NH4_L [mg/l] | 1,64703 | 1,86 | 0,21 | 12,93
WWTP_out_c_NO3_L [mg/l] | 4,248317 | 3,08 | -1,17 | -27,44
WWTP_out_c_TP_L [mg/l] | 1,088856 | 0,81 | -0,28 | -25,69
O2-Sollwerte
Parameter | Mittelwerte | Differenz absolut | Differenz relativ [%]
BN1_c_O2 [mg/l] (2019/2020) | 1,13 | -0,27 | -23,64
BN1_c_O2_recomm [Nm³/h] (2021) | 0,86 |  | 
BN2_c_O2 [mg/l] (2019/2020) | 1,12 | -0,28 | -25,32
BN2_c_O2_recomm [Nm³/h] (2021) | 0,84 |  | 

## Slide 20: Schulung des Betriebspersonals
• Vorschläge • Prognosen • Info-, Warn- und Fehlermeldungen
Signale des Optimierungssystems
Beispiele anhand der aquatune-Anzeige
Wie muss bei Meldungen reagiert werden?
Starten / Stoppen des Optimierungssystems

## Slide 21: Starten des Optimierungssystems
Start aller Prozesse

## Slide 22: Stoppen des Optimierungssystems
Stoppen aller Prozesse

## Slide 23: Signale des Optimierungssystems – Visualisierung

## Slide 24: Signale des Optimierungssystems
Alive-Signal

## Slide 25: Signale des Optimierungssystems
Info: Anlaufphase

## Slide 26: Signale des Optimierungssystems
Error: OPC-Input

## Slide 27: Signale des Optimierungssystems
Error: Optimierung

## Slide 28: Signale des Optimierungssystems
Info: Keine Prognose

## Slide 29: Signale des Optimierungssystems
Info: Ersatzwertstrategie

## Slide 30: Signale des Optimierungssystems
Einzelfehler für Ablauf NH4

## Slide 31: Einzelfehlermeldungen
• Einzelmeldungen für Zulaufmenge, Temperatur, Ablauf-NH4, Ablauf-NO3, el. Leistung, O2-Werte
Welcher Parameter ist gestört?
Welcher Fehler liegt vor?
Fehlende Daten innerhalb der letzten 48 Stunden
Der Wertebereich des Parameters ist aktuell verletzt
Der Wertebereich des Parameters war in den letzten 48 Stunden verletzt
Der Parameter steht aktuell seit längerer Zeit konstant an
Der Parameter stand in den letzten 48 Stunden längere Zeit konstant an
Sonstiger Fehler (aktuell)
Sonstiger Fehler (in den letzten 48 Stunden)
Steht eine aktuelle Meldung an, sollte die Messung überprüft werden

## Slide 32
32
Zusammenfassung
SICHERE EINHALTUNG VON GRENZWERTEN
Trotz erhöhter Zulaufbelastung verbesserte Ablaufwerte
Nges (vor allem NO3) und Pges im Ablauf deutlich reduziert
NH4 im Mittel erhöht, aber weniger Spitzen
RESULTATE
Energieeinsparungen von 10 % für die gesamte Biologie
Entspricht Energieeinsparung von ~12 % für die Belüftung
FLEXIBILITÄT
System kann jederzeit konfiguriert werden
Mehr Einsparung ↔ höhere Sicherheit
Kontinuierliche Betreuung und mögliche Anpassungen

## Slide 33
Let’s solve water.